工

业

制

冷

机

组

操

作

使

用

说

明

书

非常感谢贵单位选择-玖一工业制冷设备，为了确保您的产品能够正常工作与使用，深圳市玖一设备有限公司特设产品安装操作、产品质量与售后服务保障体系，请您仔细阅读。

| 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务，由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 产品合格证 |
| 产品名称 | 水冷螺杆式冷水机组 |  |
| 型 号 |  |  |
| 产品编号 | 202003046 |  |
| 质量检验 |  |  |
| 检验日期 | 2020年03月 |  |

营销中心电话：13392838798

水冷螺杆式冷水机组操作指导手册

一﹑工业制冷组应用

玖一-水冷螺杆式冷水机在商业上适用于别墅﹑豪宅﹑多居室套房﹑中小型办公室﹑分层管理的大厦空调系统以及酒楼﹑车间﹑商店等空调环境；在工业上广泛用于食品、机械、汽车配件、塑胶、油漆、医药、邮电、冷冻冷藏、水果贮藏、以及石油化工行业等生产领域。

二﹑安装说明

1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔

2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔

3﹑冷媒管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔

4﹑冰水管路必须保温﹔

5﹑接电源时请确定电源足以承担机组最大负荷﹔

6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔

7﹑必须接地线﹐以确保安全。

三﹑操作说明  机组安装好以后﹐务必检查有关线路是否正确﹐管路连接处是否稳固水泵转向是否正确﹐只有确保整个系统连接正确﹐方可开机运行（注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组）。

1、使用操作

本公司使用触摸屏控制系统采用中文字符显示，适用于汉字使用地区，显示屏为点阵液晶屏，按键为全封闭触摸按钮、防水、防潮、安装方便、控制器采用先进的、高集成度的一体化单片机，极大的提高了系统的抗干扰能力。外型采用塑料外壳，安装方便。前后板通过485通讯方式进行数据交换，整个系统既可以一体化安装，也可以进行分体式安装。。显示界面的设计充分运用人类工程学原理，使用操作简便直观，操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作，其操作面板如图示。

SⅡ系列螺杆控制器（8’’）（S-L）

【安全注意事项】

说明书若有变动，我们不会另行通知，谨以致歉

## 界面概述  界面组成如Error: Reference source not found所示。

上电后进入倒计时界面，10S后进入主界面。进入主界面后，按菜单上各个按钮可进入其他界面。如果要设置参数，需要先登录，登录后可以看到相应权限的参数。

在每个界面，都可以按右上角“帮助”键获得对应的提示

## 主界面:开机倒计时完成后进入主界面。主界面有两种情况：

菜单栏

设定模式：单击可设置

目标温度：单击可设置

当前运行模式

主界面

设置与登录：在主界面菜单单击“设置”键，进入设置主界面。登录后才可进行参数设置、清除历史故障等操作。

厂家参数设置：厂家设置界面如Error: Reference source not found所示，厂家管理员和厂家维修员可进入厂家设置，但只有厂家管理员才有“恢复默认值”的权限。厂家设置：

参数小组：点击设置组内参数

点击初始化所有参数

参数名

参数值：点击可设

标题：双击可显示不常用的参数

状态查询：在主界面（或其他界面）按“查询”键，进入状态查询，此时可按菜单栏选择“机组信

机组信息：进入状态查询界面后默认进入“机组信息”界面，进入后“机组信息”按钮变为紫红色，且为按下状态，表示当前在“机组信息”界面。按底部标签可切换“系统信息”、“压机信息”、“冷媒信息”、“电机信息”、“输入”、“输出”。“系统信息”界面如“压机信息”、

机组信息选中

故障查询：在菜单栏上单击“故障”按钮进入当前故障查询界面，在故障查询界面可查看故障、消音、复位。如果有需要密码复位的故障（故障复位类型设置为MP），则需登录到“厂家维修员”以上的权限才可复位。

故障时间间

点击可翻页

故障名称

比如外部故障处理方式：压缩机热继过载保护运行压力数据状态看表与读取高低压力报警处理复位按钮冷冻冷却水流量开关故障点

## 水泵：冷冻泵与冷却水泵

【冷冻泵暂停功能】：

1）不用：机组开机后冷冻泵一直开启，当水流开关连续10S检测到有效信号或【开冷冻泵延时】结束后，开始检测冷冻水流；机组关机，水源泵/冷凝风机关闭后冷冻泵经【停机关水泵延时】停止。

2）使用：当空调温度未达到目标冷冻温度时，冷冻泵开启；当冷冻温度达到目标冷冻温度时，冷冻泵停止。

3）间隔开启：当冷冻温度达到目标冷冻温度后，冷冻泵每隔【暂停泵开启间隔】开启，延时【暂停泵开启时间】后关闭。

外循环泵

当【外泵功能】选择为“外循环”时才有此功能。

【外循环控制模式】设为“跟随手动”时：根据主界面外循环泵启动或停止按钮启动/停机外循环泵功能。

【外循环控制模式】设为“跟随自动”时：根据机组运行状态启动或停止按钮启动/停机外循环泵功能。

【外循环控制模式】设为“温控手动”、“温控自动”时，外循环与按钮或机组运行状态相关外，启停还根据【制冷外循环温度】、【制热外循环温度】和【外循环控制温差】进行控制；

制冷：外循环温度 ≥ 【制冷外循环温度】 + 【外循环控制温差】 外循环泵开启；

故障排除

当出现故障时，给出报警，同时复位指示灯闪烁。此时按<消音>键，消除报警声音，复位指示灯仍然闪烁。 当故障排除后，按<复位>键手动复位，清除故障记录。当所有的故障都被复位后，复位指示灯熄灭。<复位>键在任何用户操作界面均有效。当系统从无故障到出现故障时，自动进入故障查询状态。自动进入故障查询界面后，当长时间不按任何键也不会自动返回。根据下列步骤进行检查﹕

冷却塔风机

水冷冷水机型下才有此功能。

系统冷凝出水温度正常时用系统冷凝出水作为风机控制温度，系统冷凝出水不正常时用系统冷凝回水+8℃作为风机控制温度，若两个温度都不正常，冷却塔风机在水源泵开启后一直运行。

风机控制温度 ≥ 【冷却塔风机开启温度】 冷却塔风机开启；

风机控制温度 ≤ 【冷却塔风机开启温度】－ 【冷却塔风机关闭回差】  冷却塔风机关闭。

## 保护  相应的保护只有在对应的开关、温度探头或传感器设为使用，且无故障时才有效；与压力和温度相关的故障保护有复位回差处理，只有压力和温度值回到正常范围内后，才可复位。压机保护:压机运行保护

1、压机要再次启动时，必须间隔【压机最少停机时间】。能调过程中压机关闭时，运行时间必须大于【压机最少运行时间】。手动关机或故障时不受此保护。

高压保护

高压开关：检测到“压机高压”开关持续断开【一般故障延时】，报警“压机高压”，停相应压机。

高压传感器：检测到压机高压 ≥ 【制冷高压过高】/【制热高压过高】持续【一般故障延时】，报警“压机高压”，停相应压机。

低压保护

低压开关：压机运行【开机低压检测延时】后，制冷检测到“压机低压”开关持续断开【一般故障延时】或制热检测到“压机低压”开关持续断开【制热低压报警延时】，报警“压机低压”，停相应压机。

低压传感器：制冷检测到压机低压 ≤ 【制冷低压过压】持续【一般故障延时】或制热检测到压机低压 ≤ 【制热低压过压】持续【制热低压报警延时】，报警“压机低压”，停相应压机。

压机压差过低

压机运行【开机压差过低检测延时】后，高压－低压 ≤ 【压差过低报警值】持续【一般故障延时】，报警“压差过低”，停相应压机。

压机压差过高

压机运行后，高压－低压 ≥ 【压差过高报警值】持续【压差过高报警延时】，报警“压差过高”，停相应压机。

压机压比过高

压机运行后，高压/低压 ≥ 【压比过高报警值】持续【压比过高报警延时】，报警“压比过高”，停相应压机。

压机过载保护

检测到“压机过载”开关持续断开300毫秒，报警“压机过载”，停相应压机。

排气过高保护

排气温度高于【排气温度过高】，报警“排气温度过高”。

排气温度低于【排气温度过高】－【退排气温度过高回差】，故障可复位。

水流保护

当【蒸发水流开关个数】或【冷凝水流开关个数】设置为1时，只有系统水流保护，大于1时，有单元水流保护；单元水流开关在该压机有运行需求时才检测，主控制板上的水流开关做系统水流保护，扩展板上的水流开关做单元的水流保护，单元水流保护只停对应压机。

水源热泵、制热、切换水路、系统水流开关在机组上，或单元水流开关：

冷凝水流开关检测空调水流；蒸发水流开关检测水源水流。

蒸发水流开关检测空调水流，冷凝水流开关检测水源水流。

系统空调水流不足保护

空调泵启动后当水流开关连续10S检测到有效信号或【开空调泵延时】结束后，开始检测水流，当空调水流开关持续断开【水流报警延时】，报警“空调水流不足”，停所有压机，水源泵和空调泵。

系统水源水流不足保护

水源泵启动后当水流开关连续10S检测到有效信号或【开水源泵延时】结束后，开始检测水流，当水源水流开关断开【水流报警延时】，报警“水源水流不足”，停所有压机，停水源泵。

空调泵过载

检测到“空调泵过载”开关持续断开300毫秒，报警“空调泵过载”，停所有压机，水源泵和空调泵。

系统水温过高/过低保护

只有相应探头设为使用，且无故障时才有相应的水温保护。系统水温保护停机组内所有压机，报相应故障。

电源电机保护(PM保护):电源电机保护模块（以下简称PM）是独立的用于监测三相电电压、电流、电机温度的保护模块，具有过压、欠压、缺相、逆相、电压不平衡、过载、电流动态缺相、电流不平衡、电机温度过高等保护功能，并且能够对50/60Hz的三相电频率自动检测。PM具有一个常闭的继电器输出，即正常时闭合，当出现以上任意故障时，继电器断开。

## 故障复位、复位类型:上电复位(OFF):此类故障，在消除故障后，必须重新上电才能复位故障。

- 有限制型手动复位(MP)

【MP故障复位允许时间】内，手动复位＜3次时允许手动复位，否则需要先以维修员及以上权限的身份登录才能复位。

- 手动复位(M)	此类故障，在消除故障后，通过按键进行复位。

- 有限制型自动复位(AM)

【AM故障复位允许时间】内，故障不超过2次(最多2次)，此故障在故障消除持续【故障复位时间】后，自动复位，此时间内出现第三次，需手动复位。手动复位后，计时重新开始。

- 自动复位(A)  此类故障，在故障消除持续【故障复位时间】后，自动复位。

## 故障复位的方式可在参数组“故障复位类型”参数组进行设置。参数组中没有的故障请参考故障表中的说明。密码管理：本控制器目前有两类密码，两类密码相互独立：1）经销商密码：用于进入使用期限设置； 出厂初始值：66666666（8个“6”）。2）参数设置密码：用于进入各项参数设置；参数设置密码又分为4级，分别为：

厂家级管理员密码，出厂初始值：123456	（可操作所有参数）厂家维修员密码，出厂初始值：12345

工程调试员密码，出厂初始值：1234、用户密码，出厂初始值：123

各级别密码能操作的参数，请参见附录2：参数表。

注：（1）重新下载程序或参数初始化都不会改变或初始化原来的密码。

- 密码可以重新进行设置，但不能进行初始化。

# 触摸屏校准：

当控制器显示屏出现“触摸不准”的情况时，可以尝试下述方法进行校准：4秒内在显示屏上的非触控区域点击20次，即可进入校准界面，用笔或象牙批在校准界面按照说明依次点击左上角、右上角和右下角的十字中心，即可完成校准。

四、电路图